## Sayfa1
HİDROFOR SEÇİMİ |  |  | HİDROFOR DEBİSİ (m³/h) = |  |  |  |  | Q = | A x B x T x f
| DEĞER GİRİNİZ => | 19 |  | A |  | ........ | Aile Sayısı
| DEĞER GİRİNİZ => | 95 |  | B |  | ........ | Birey Sayısı / Aile ( 4-5 )
| SEÇİM YAPINIZ => | 150 |  | T |  | ........ | Bireyin günlük ortalama su tüketimi
| SEÇİM YAPINIZ => | 0.4 |  | f |  | ........ | Eş zaman kullanım faktörü
HİDROFOR DEBİSİ (m³/h) = |  |  |  | 108.3 | = | 19 | x | 95 | x | 150 | x | 0.4
Bireyin günlük ortalama su tüketimi (m³/h) | [6 empty] | Eş zaman kullanım faktörü
|  |  |  | 150 | [8 empty] | 0.4
HİDROFOR BASINCI (mSS) = H = |  |  | En yüksek kullanıcı kot farkı + Toplam tesisat kaybı + 15 (mSS)
| DEĞER GİRİNİZ => | 33 | m. | h |  | ........ | En yüksek kullanıcı kot farkı
HİDROFOR BASINCI (mSS) = H = |  |  |  | 63.75 | = | 33 | + | 8.25 | + | 15 | + | 7.5
[5 empty] | ÖNEMLİ NOT: HİDROFOR ALT BASINCI YAKLAŞIK | 61.25 | ~ | 66.25 | mSS SEÇİLMELİDİR.
CVDG
TOPLU KONUTLAR |  |  | 150 | 0 |  |  | 63.75 | TRUE
LÜKS APARTMANLAR |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
LÜKS VİLLALAR |  |  | 2 | 150
MİSAFİRHANELER
OTELLER
HASTAHANELER |  | 4 daireye kadar | [5 empty] | 1
BÜROLAR, İŞYERLERİ |  | 5-10 daire | [9 empty] | 0
OKULLAR |  | 11-20 daire
YATILI OKULLAR |  | 21-50 daire |  | 3
ALIŞVERİŞ YERLERİ |  | 51-100 daire
YURTLAR |  | 100 daireden fazla |  | 0.4

## Sayfa2
1 | 1 | 1 | 1
0 | 4 | FALSE | TRUE
0 | 5 | FALSE | TRUE
0 | 6 | FALSE | FALSE
4 | 8 | 4 | 4
5 |  | 5 | 5
6 |  | 6 | 6
0 |  | FALSE | TRUE
0 |  | FALSE | TRUE
0 |  | FALSE | TRUE
0 |  | FALSE | TRUE
0 |  | FALSE | FALSE
8 |  | 8 | 8